## 🎯 Objetivo
Permitir que o usuário configure:
- Dispositivos (slaves Modbus);
- Condições (baseadas em níveis, tensão, corrente, etc.);
- Ações (ligar/desligar bombas, enviar alarmes, etc.);
- Lógicas compostas (condições e ações encadeadas).
Tudo isso de forma parametrizável via interface web, sem editar o código-fonte.

## 🧩 Arquitetura Geral
A aplicação será dividida em 4 camadas principais:
1. Camada de Comunicação Modbus
  1. Responsável por ler e escrever valores dos registradores Modbus (input, holding, coil, discrete input).
  2. Funciona de forma genérica, com base nas configurações de banco de dados (sem hardcode).
2. Camada de Configuração Dinâmica
  1. Define via banco de dados todos os slaves, registradores, condições e ações.
3. Motor de Regras (Rule Engine)
  1. Executa periodicamente (ex: a cada 1 segundo).
  2. Avalia as condições e dispara ações de acordo com as regras configuradas.
4. Interface Web
  1. Permite ao usuário:
    1. Cadastrar dispositivos Modbus;
    2. Mapear registradores;
    3. Criar condições (comparações);
    4. Definir ações;
    5. Criar regras com "SE ... ENTÃO ..." de forma visual/intuitiva.

## 🧠 Fluxo Lógico de Operação
1. A thread principal percorre a tabela de slaves configurados.
2. Lê os valores definidos nos registradores de entrada.
3. Atualiza os valores atuais no banco de dados.
4. O motor de regras analisa as condições:
  1. Exemplo: “reservatório acumulação nível > 20%” e “reservatório distribuição ≤ 20%”.
5. Se a condição for verdadeira, executa a ação associada:
  1. Exemplo: “Ligar motobomba 1”.
6. A ação é traduzida em comando Modbus para o slave correspondente.
7. O sistema registra logs e continua o ciclo.

## 🗄️ Estrutura de Banco de Dados
Abaixo estão as principais tabelas necessárias.
1. devices – Dispositivos Modbus

Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador do dispositivo
name	VARCHAR	Nome (ex: "Reservatório Acumulação")
ip_address	VARCHAR	Endereço IP Modbus TCP ou serial ID
slave_id	INT	ID do slave Modbus
type	ENUM('reservatorio','bomba','sensor','outro')	Tipo do dispositivo
ativo	BOOLEAN	Se está ativo no sistema

2. registers – Registradores Modbus
Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador
device_id	INT (FK → devices.id)	Dispositivo associado
name	VARCHAR	Nome (ex: "Nível (%)", "Tensão (V)")
function_code	INT	Código Modbus (1, 2, 3, 4)
address	INT	Endereço do registrador
data_type	ENUM('int','float','bool')	Tipo de dado
scale	FLOAT	Fator de escala (ex: 0.1, 1.0)
rw	ENUM('R','W')	Leitura/Escrita
last_value	FLOAT	Último valor lido (atualizado automaticamente)

### 3. conditions – Condições Lógicas
Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador
name	VARCHAR	Nome da condição
left_register_id	INT (FK → registers.id)	Registrador a comparar
operator	ENUM('>','<','>=','<=','==','!=')	Operador lógico
right_value	FLOAT	Valor de comparação ou ID de outro registrador
right_is_register	BOOLEAN	Se o valor à direita vem de outro registrador
description	TEXT	Descrição opcional

Exemplo:
Se “reservatório distribuição nível (%) <= 20%”.
### 4. actions – Ações a Executar
Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador
name	VARCHAR	Nome da ação
target_register_id	INT (FK → registers.id)	Registrador Modbus a escrever
write_value	FLOAT	Valor a escrever (ex: 1 = ligar, 0 = desligar)
description	TEXT	Descrição opcional

Exemplo:
“Ligar bomba 1” = escrever 1 no registrador coil da bomba.
### 5. rules – Regras Completas
Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador
name	VARCHAR	Nome da regra
condition_id	INT (FK → conditions.id)	Condição associada
action_id	INT (FK → actions.id)	Ação associada
priority	INT	Prioridade (para resolver conflitos)
enabled	BOOLEAN	Ativo/inativo
stop_on_trigger	BOOLEAN	Se deve parar após acionar uma vez (ex: histerese)

Exemplo:
“SE nível acumulação > 20% E nível distribuição ≤ 20% ENTÃO ligar bomba 1.”
## ⚙️ Motor de Regras (Rule Engine)
- Executa ciclicamente (por ex. a cada 500 ms).
- Para cada rule ativa:
  - Avalia a condition.
  - Se verdadeira, aciona a action.
  - Registra log (rule_logs).
- Implementa histerese para evitar liga/desliga rápido.
- Possibilidade de grupos de regras (revezamento de bombas).

### 6. rule_logs – Histórico de Execução
Campo	Tipo	Descrição
id	INT (PK)	Identificador
rule_id	INT (FK → rules.id)	Regra executada
timestamp	DATETIME	Data/hora da execução
condition_result	BOOLEAN	Resultado da condição
action_executed	BOOLEAN	Se a ação foi disparada

## 🌐 Interface Web (Sugestão de Funcionalidade)
- Página “Dispositivos”:
  - Cadastrar e editar slaves Modbus.
  - Adicionar registradores (endereços e tipos).
- Página “Regras” (editor visual):
  - Seletor tipo:
[Reservatório Acumulação: Nível %] > [20]
E
[Reservatório Distribuição: Nível %] <= [20]
ENTÃO
[Bomba 1: Liga]

Botão para salvar como nova regra.
Página “Monitoramento”:
- Exibe níveis em tempo real.
- Mostra status das bombas.
- Logs das últimas ações.
## 🧰 Vantagens da Arquitetura Proposta
✅ Totalmente configurável via banco e interface
✅ Permite adicionar novos slaves, sensores e bombas sem alterar código
✅ Escalável — suporta múltiplos reservatórios e bombas
✅ Base para futura automação avançada (regras compostas, scripts, etc.)
✅ Ideal para ser distribuído (vários nós lendo Modbus e um servidor central processando)